СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОД ТАРУСА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТАРУССКИЙ РАЙОН

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2028 ГОДА

2013 г.

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением главы администрации муниципального образования Город Таруса от 01.11.2013 г. № 293-П |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОД ТАРУСА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТАРУССКИЙ РАЙОН

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2028 ГОДА

2013 г.

Реферат

Объектом исследования является система теплоснабжения централизованной зоны теплоснабжения Муниципального образования Город Таруса.

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения городского поселения Город Таруса по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения Муниципального образования.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 N 154"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы:

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа;

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

Перспективные балансы теплоносителя;

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

Перспективные топливные балансы;

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

СОДЕРЖАНИЕ

Реферат	3

Введение.	5

Краткая характеристика ГП Город Таруса	7

1.	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа	13

2.	Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	15

2.1 Котельная ФГУП «ТКП РАН»	16

3.	Перспективные балансы теплоносителя	18

4.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	20

5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	21

6.	Перспективные топливные балансы.	28

7.	Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	30

7.1 Инвестиции в тепловые сети	30

7.2 Инвестиции в источники тепловой энергии	32

8.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации	34

9.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	40

10.	Решение по бесхозяйственным тепловым сетям	41

Вывод	42

Введение.

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2028 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения городского поселения города Таруса Тарусского района Калужской области до 2028 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей, а также  Постановление от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные организациями, участвующими в производстве и передачи тепловой энергии: администрация муниципального образования ГП Город Таруса.

Краткая характеристика ГП Город Таруса

Тарусское городское поселение — муниципальное образование, входящее в состав Тарусского района Калужской области Российской Федерации.

Поселение находится на северо-востоке Калужской области. Административный центр – г. Таруса - расположен на реке Ока, в 70 км от Калуги и 35 км от Серпухова. Общая площадь земель в границах городского поселения – 1200 га.

С севера поселение граничит с сельским поселением Кузьмищево, с запада – с сельским поселением Похвиснево, с юга – с Алекинским сельским поселением.

Численность постоянного населения Тарусского городского поселения составляет 9602 чел. (на 1 января 2010г.).

Город расположен у впадения реки Таруса в реку Ока. Благодаря своему уникально сохранившемуся облику — большинство зданий одноэтажные, построенные в XIX веке. Город имеет статус природно-архитектурного заповедника, внесен в перечень исторических городов России. Значительный культурный центр России, с этим городом связана история жизни и творчества многих художников и поэтов, писателей и режиссёров.

Границы муниципального образования ГП «Город Таруса» представлены на рисунке 1.

Рисунок 1.1.1. Границы муниципального образования ГП «Город Таруса»

История городского поселения

Город Таруса расположен в 130 км от Москвы на левом берегу реки Ока, у устья речки Таруска, и является административным и культурным центром Тарусского района Калужской области.

Сегодня Таруса постепенно реконструируется. На склонах тарусских оврагов появилось достаточно много современных особняков и дачных коттеджей. Тем не менее, кое-где все еще просматриваются резные кокошники старых деревянных домиков, свидетелей истории Старой Тарусы. На южной окраине города, на Воскресенской горе восстановлена старинная Воскресенская церковь, разрушенная в далеком 1932-м. Внизу, под церковью, в Игумновом овраге заканчивается реконструкция сооружений святого источника: построена часовня, купальня.

Город Таруса находится в непосредственной близости от Приокского природно-климатического заповедника и является известным в России местом санаторно-курортного отдыха. В городе и его окрестностях на берегу реки Ока расположены такие известные в России оздоровительные учреждения, как санаторий «Березовая Роща», базы отдыха «Серебряный век», «Ока», «Митино», «Планета», «Протон», «Елочка», «Розалия», «Янтарь», оздоровительные лагеря «Звездный», «Ленинец», «Орион», «Таруса», «Отважный» и др.

Климат

Климат Тарусского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

| Среднесуточная температура воздуха г. Таруса по данным NASA, C |
| --- |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| −11,5 | −7 | −2 | 2 | 6 | 11 | 16,5 | 10,5 | 6 | 2,5 | −1,5 | −6,5 |

Температура воздуха

- Зима (декабрь - февраль) умеренно-холодная, с преобладанием облачной погоды. Характерны устойчивые морозы в пределах от -5 до -12°С. В январе и феврале морозы в отдельные периоды достигают -25, -30°С. Ежемесячно от 3 до 6 раз бывают кратковременные оттепели, нередко сопровождаемые гололедом. Осадки выпадают в виде снега (от 12 до 16 снегопадов ежемесячно). Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, мощность его к концу зимы достигает 0,3 - 0,6 м. Метели бывают от 2 до 7 раз в месяц. Дней с туманом 6 - 10 в месяц. Грунты к концу зимы промерзают на глубину 0,6 - 0,8 м.

- Весна (март - май) прохладная, с неустойчивой погодой. Характерны периодические похолодания, во время которых температура воздуха ночью, даже в мае, иногда опускается до 0°С и ниже. Осадки выпадают преимущественно в виде дождей. В первой половине апреля еще возможны снегопады. Снежный покров обычно сходит к середине апреля.

- Лето (май - август) умеренно-теплое около половины дней за сезон – ясные и малооблачные. Температура воздуха днем 16 - 20°С (в июле иногда повышается до 28 – 30°), ночью 10 - 15°С. Летом выпадает наибольшее в году количество осадков (дней с дождем 13 – 15 ежемесячно). Характерны кратковременные ливни, иногда с грозами, но бывают также и затяжные моросящие дожди, особенно во второй половине лета.

- Осень (сентябрь-ноябрь) до конца сентября сравнительно теплая, с преобладанием малооблачной погоды. В октябре погода становится прохладной, пасмурной; по ночам в это время бывают регулярные заморозки. В ноябре наступает резкое похолодание. Осадки в сентябре и октябре выпадают главным образом в виде затяжных моросящих дождей; в ноябре - дожди чередуются со снегопадами. Дней с туманом 4 - 8 ежемесячно.

В таблице 1 представлены климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1. Климатические характеристики

| Параметры | Показатели |
| --- | --- |
| Абсолютная минимальная температура, 0С | - 46 |
| Абсолютная максимальная температура, 0С | + 38 |
| Средняя температура отопительного периода, 0С | - 1,9 |
| Продолжительность отопительного периода, суток | 228 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С | - 30 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодного периода, 0С | - 15 |

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 650-730 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 460 мм приходится на теплый период года и 270 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы – не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом – 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

# Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа

Перспективное потребление тепловой энергии рассчитывалось по укрупненным показателям (см. формулу 1), за исключением тех строящихся потребителей, нагрузки по которым были предоставлены.

Q=α·V·qo·(tп- tо)·(1+Ки.р.)·10-6		(1)

Где	Q – расчетная нагрузка отопления потребителя;

α – поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры воздуха в помещении от температуры наиболее холодной пятидневки;

V – объём здания по наружному обмеру, м3;

qо – удельная отопительная характеристика здания;

tп – расчетная температура в помещении потребителя;

tо – температура наиболее холодной пятидневки;

Ки.р. – расчетный коэффициент инфильтрации.

В ближайший период планируется подключения к котельной ФГУП «ТКП РАН» новых потребителей по улицам Академика Королева 20 и улице Академика Королева 16.

Суммарная перспективная тепловая нагрузка по каждой котельной представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Расчетная существующая и перспективная тепловая нагрузка централизованного теплоснабжения.

| Наименование котельной | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | Суммарная |
|  | Существующая | Перспективная |
|  | Отпущенная | Полезная | Отпущенная | Полезная |
| Котельная ФГПУ «ТКП РАН» | 18,379 | 17,018 | 18,488 | 18,018 |
| Котельная МУП «Тарусажилдорстрой - заказчик» | 3,59 | 3,42 | 3,59 | 3,42 |

Как видно из таблицы 2.1 к котельной МУП «Тарусажилдорстрой – заказчик» перспективные потребители не подключаются до конца расчетного периода.

Перспективные потребители, подключаемые к котельной ФГУП «ТКП РАН» представлены в таблице 2.2 и на рисунке 2.1.

Таблица 2.2. Перспективная застройка.

| Котельная | Перспективный потребитель | Год подключения | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- |
| ФГПУ «ТКП РАН» | Ул. Академика Королева 20 | 2016 | Рисунок 2.1 |
|  | Ул. Академика Королева 16 |  |  |

Рисунок 2.1. Перспективная постройка ул. Академика Королева.

# Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Расчетные балансы тепловой мощности с учетом перспективной нагрузки (на конец расчетного периода) при существующих установленных мощностях котельных представлены в таблице 4.1 (общая таблица) и в таблицах и диаграммах 4.1.1-4.12.1 для тех котельных, нагрузка на которые увеличилась в результате подключения к ним перспективных потребителей.

Таблица 4.1. Расчетные перспективные балансы тепловой мощности.

| Объект | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Существующая нагрузка, Гкал/ч | Перспективная нагрузка, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Тепловые потери, Гкал/ч | Резерв / Дефицит, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФГУП «ТКП РАН» |
| Котельная | 55 | 17,018 | 1 | 18,018 | 1,191 | 35,791 |
| ЦТП «Тарусский художник» | - | 2,477 | 0 | 2,477 | 0,173 | - |
| ЦТП «Приокская» | - | 0,996 | 0 | 0,996 | 0,07 | - |
| ЦТП «Стройиндустрия» | - | 0,951 | 1 | 1,951 | 0,136 | - |
| ЦТП №2 | - | 3,846 | 0 | 3,846 | 0,27 | - |
| ЦТП №3 | - | 4,313 | 0 | 4,313 | 0,30 | - |
| На прямую от котельной |  | 4,435 | 0 | 4,435 | 0,242 | - |
|  | МУП «Тарусажилдорстрой - заказчик» |
| МУП «Тарусажилдорстрой – заказчик» | 6 | 3,42 | 0 | 3,42 | 0,136 | 2,444 |

## Котельная ФГУП «ТКП РАН»

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной ФГУП «ТКП РАН» планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 2.2) с суммарной тепловой нагрузкой 1,0 Гкал/ч.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной ФГУП «ТКП РАН» в течение расчетного периода представлены на рисунке 4.1.1 и в таблице 4.1.1.

Рисунок 4.1.1. Изменение подключенной к котельной ФГУП «ТКП РАН» нагрузки в течение расчетного периода.

Как видно из рисунка 4.1.1, установленной мощности котельной, обозначенной синим цветом, достаточно для подключенной нагрузки к концу расчетного периода, обозначенной красным цветом. Снижение располагаемой мощности в 2020 году обусловлено заменой основного оборудования на новое меньшей мощностью, для более рационального использования к/а.

Таблица 4.1.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной ФГУП «ТКП РАН».

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 55 | 55 | 55 | 28 | 28 | 28 |
| Мощность на собственные нужды | 0,171 | 0,176 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| Располагаемая мощность | 54,829 | 54,824 | 54,818 | 27,818 | 27,818 | 27,818 |
| Подключенная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и О-Д застройки | 17,018 | 17,518 | 18,018 | 18,018 | 18,018 | 18,018 |
|  | Всего | 17,018 | 17,518 | 18,018 | 18,018 | 18,018 | 18,018 |
| Потери | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 18,209 | 18,709 | 19,209 | 19,209 | 19,209 | 19,209 |
| Резервные мощности | 36,62 | 36,155 | 35,609 | 8,609 | 8,609 | 8,609 |

# Перспективные балансы теплоносителя

На обе котельные вне зависимости от наличия водоподготовки рекомендуем установить устройства типа «МАУТ». Устройство "МАУТ" предназначено для эффективного решения проблем по предотвращению образований накипи и снижения коррозии в котлах, теплообменниках, трубопроводах, насосах, а так же для размыва старых карбонатных отложений. На котлах малой и средней мощности (в основном сельские котельные) устройство «МАУТ», с успехом заменяет химводоподготовку (ХВП).

Применение магнитной обработки рекомендовано в СНиП II-35-76 - «Котельные установки» - п.10.19, п.10.24 и СП 41-101-95 - «Проектирование тепловых пунктов» - п.5.6, п.5.8. и позволит достичь:

снижения расхода химических реагентов до 35 % применяемых при регенерации  фильтров; (при установке устройства на котельных с ХВО)

снижения интенсивности работы системы ХВО (химводообработки) ;

снижения топливных ресурсов (уголь, мазут, газ) до 30 %;

увеличения КПД системы теплоснабжения (размыв 1 мм накипи увеличивает КПД системы отопления на 6%);

снижения трудозатрат очистке труб теплообменников, котлов, насосов и т.д.;

снижения коррозии внутренних поверхностей труб тепловых сетей, теплообменников, котлов, бойлеров и т.д.; увеличения длительности эксплуатации питательных линий котлов.

Перспективные балансы теплоносителя по верхней котельной представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Перспективные балансы теплоносителя.

| Название котельной | Располагаемая мощность ВПУ, т/ч | Располагаемая мощность ВПУ для водогрейных котлов, т/ч | Располагаемая мощность ВПУ для паровых котлов, т/ч | Фактическая нагрузка на ВПУ, т/ч | Резерв, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФГУП «ТКП РАН» | 17,5 | 11,2 | 6,3 | 5,5 | 12 |

С вводом перспективных потребителей подпитка системы отопления увеличится не значительно и как видно из таблицы 5.1 увеличение производительности ВПУ не требуется.

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Основной задачей технического перевооружения является решение существующих проблем источников централизованного теплоснабжения (см. раздел 1.12); а также повышение эффективности источников, сокращение энергозатрат, оптимизация работы котельных, обеспечение эффективных радиусов теплоснабжения, сокращение вредных выбросов и повышение надежности работы системы централизованного теплоснабжения.

Все это достигается заменой устаревшего оборудования и перекладкой изношенных тепловых сетей.

Котельная ФГУП «ТКП РАН»:

- На котельной ФГУП «ТКП РАН» необходимо будет заменить основное оборудование:

К 2020 г. 1 водогрейный котел КВГМ 20 заменяется на к/а КВГМ 10;

К 2021 г. демонтируется оставшийся к/а КВГМ-20 и устанавливается еще 1 водогрейный котел КВГМ 10.

К 2022 г. старые паровые котлы демонтируются, устанавливается 1 паровой котел ДЕ-16-14ГМ.

Котельная МУП «Тарусажилдорстрой – заказчик»:

- Вместо старой котельной в данный момент построена новая блочно-модульная котельная МУП.

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Для надежной работы централизованной системы теплоснабжения необходимо провести замену изношенных тепловых сетей, а также, для подключения перспективных потребителей, проложить новые тепловые сети (см. рисунок 2.1).

- Котельная МУП «Тарусажилдорстрой – заказчик».

Тепловые сети, подлежащие реконструкции от котельной МУП «Тарусажилдорстрой – заказчик», представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Сети подлежащие реконструкции.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «ТЖДС-заказчик» |  |
| Тепловые сети от нижней котельной |  |
| ТК-17 | ТК-18 | 34 | 0,3 | 0,3 |
| ТК-1 | ТК-17 | 9 | 0,3 | 0,3 |
| ТК-1 | ТК-2 | 9,5 | 0,3 | 0,3 |
| ТК-21 а | ТК-22 | 32,5 | 0,3 | 0,3 |
| ТК-22 | ТК-37 | 57,5 | 0,3 | 0,3 |
| ТК-37 | ТК-38 | 44 | 0,3 | 0,3 |
| ТК-19 | ТК-20 | 24 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная МУП "ТЖДС-З | ТК-1 | 10 | 0,3 | 0,3 |
| ТК-18 | ТК-19 | 35 | 0,3 | 0,3 |
| ТК-20 | ТК-21 а | 27,5 | 0,3 | 0,3 |
| ТК-2 | ТК-2а | 43,5 | 0,2 | 0,2 |
| ТК-13 | ТК-15 | 35 | 0,2 | 0,2 |
| ТК-27 | ТК-28 | 8 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-2а | Т "Е" | 77,5 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-3 | ТК-3а | 15 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-24а | ТК-25 | 12 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-45 | Т "В" | 95 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-38 | ТК-38а | 15 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-38а | ТК-39 | 6 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-3а | ТК-4 | 34 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-23 | ТК-24 | 19,5 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-24 | ТК-24а | 30 | 0,15 | 0,15 |
| Т "В" | Т "С" | 30 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-22 | ТК-23 | 28,3 | 0,15 | 0,15 |
| Т "Е" | ТК-12 | 7,5 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-2 | ТК-3 | 6 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-12 | ТК-14 | 95 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-46 | ТК-48 | 26,4 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-26 | ТК-27 | 55 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-25 | ТК-26 | 24 | 0,15 | 0,15 |
| Узел25 | Гараж МЧС | 15 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-15 | ТК-16 | 32 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-15 | Кинотеатр | 15 | 0,1 | 0,1 |
| Узел25 | МЧС | 2 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-16 | Детский сад "Малышок" | 57 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-48 | ТК-49 | 31,5 | 0,1 | 0,1 |
| узел 13 | ТК-41 | 15 | 0,1 | 0,1 |
| Узел21 | КБО (ж/д №1 а) | 1 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-19 | Узел21 | 5 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-9 | ТК-10 | 20 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-10 | ТК-54 | 12 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-2 | ТК-9 | 29 | 0,1 | 0,1 |
| Т "С" | узел 18 | 69 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-39/1 | ТК-39/2 | 12 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-41 | Т "А" | 5 | 0,1 | 0,1 |
| узел 18 | ТК-53 | 31,2 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-34 | ТК-35 | 17,4 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-55 | ТК-55а | 12,5 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-39 | ТК-39/1 | 7 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-49 | Узел25 | 15 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-29 | ТК-30 | 19 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-28 | ТК-29 | 28,7 | 0,1 | 0,1 |
| Т "А" | ТК-42 | 82,5 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-26 | ТК-31 | 22,8 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-37 | Офисы.ж/д 2/1 | 12,7 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-36 | Краеведческий музей | 16,7 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-52 | Школа №2 | 114 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-53 | Аптека, №9а | 37 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-35 | ТК-36 а | 125 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-54 | ТК-55 | 37,5 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-39/2 | ТК-40 | 18 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-40 | узел 13 | 5 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-36 а | ТК-36 | 25 | 0,1 | 0,1 |
| узел 3 | СЭС (ж/д 16) | 10 | 0,08 | 0,08 |
| ТК-14 | ТК-13 | 70 | 0,08 | 0,08 |
| ТК-14 | узел 3 | 52 | 0,08 | 0,08 |
| ТК-4 | ТК-4а | 40 | 0,08 | 0,08 |
| ТК-4а | ТК-7а | 100 | 0,08 | 0,08 |
| ТК-55 | Лечебный корпус №2 | 10 | 0,08 | 0,08 |
| ТК-7 | КНС №2 | 51 | 0,08 | 0,08 |
| ТК-7а | ТК-7 | 142 | 0,08 | 0,08 |
| ТК-7а | Баня и прачечная | 13 | 0,08 | 0,08 |
| ТК-14 | ж/д 29 | 55 | 0,08 | 0,08 |
| ТК-14 | ж/д 31 | 14 | 0,08 | 0,08 |
| ТК-38а | Сбербанк | 20 | 0,065 | 0,065 |
| ТК-41 | Декабристов д.10а | 17,5 | 0,065 | 0,065 |
| ТК-37 | Магазины (ж/д №1) | 15 | 0,065 | 0,065 |
| ТК-12 | ТК-12а | 29 | 0,065 | 0,065 |
| ТК-12а | ж/д 30 | 5 | 0,065 | 0,065 |
| узел 10 | Институт общ.кристаллогр | 5 | 0,065 | 0,065 |
| ТК-20 | Пожарная часть (ввод 1) | 8 | 0,065 | 0,065 |
| ТК-20 | ТК-21 | 12 | 0,065 | 0,065 |
| ТК-55а | ТК-56 | 103 | 0,065 | 0,065 |
| ТК-21 а | Городской туалет | 7 | 0,065 | 0,065 |
| ТК-48 | Магазин "Хозтовары" №9 | 5 | 0,065 | 0,065 |
| ТК-36 а | узел 10 | 7 | 0,065 | 0,065 |
| ТК-3а | Гаражи ЦРБ (ввод 2) | 3 | 0,05 | 0,05 |
| узел 14 | Муз. школа, пл. Ленина | 10 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-40 | Ростелеком | 7 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-42 | Собор Петра и Павла | 28 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-43 | узел 14 | 25 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-42 | Картинная галерея | 5 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-42 | ТК-43 | 96 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-43 | пл. Ленина д.2 | 5 | 0,05 | 0,05 |
| узел 13 | Гаражи администрации | 1 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-44 | Росгосстрах | 12,51 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-34 | Отдел архитектуры (ж/д №12) | 8,1 | 0,05 | 0,05 |
| Т "А" | Адм., пл. Ленина д.3 | 33 | 0,05 | 0,05 |
| узел 3 | Гараж | 25 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-30 | Управление контроля | 16 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-47 | Луначарского 12а | 10 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-2а | Узел22 | 23 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-30 | Ленина 5 (1) | 17 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-49 | Кафе "Ока" | 29 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-29 | ж/д №22 | 11 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-4а | Гостиница ул. Люксенбург д.18 | 2 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-27 | Универмаг (старый) | 15 | 0,05 | 0,05 |
| узел 14 | Отдел культуры, пл. Ленина д.8 | 4 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-50а | Магазин, №10 | 5 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-25 | Казначейство | 5 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-52 | ООО «Рем.-эксплуатац.орг.» | 122 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-25 | Магазин "Овощи" | 4 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-25 | ЦРБ, ул. Ленина д. №10/24 | 8 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-52 | узел 20 | 50 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-24 | ул. Ленина д. №6 а | 14 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-24 | Администр. здание, д.№8 а | 30 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-54 | Пищеблок ЦРБ | 132 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-23 | Гаражи редакции | 18 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-23 | Типография | 12 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-54 | Либкнехта 20 | 73 | 0,05 | 0,05 |
| узел 17 | Гараж МВД | 4 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-30 | Ленина 5 (2) | 17 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-30 | Ленина 5 (Магазин "Хлеб") | 13 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-21 а | Комсомольская 5 | 30 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-21 | Налоговая инспекция | 9 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-33 | С/х управление (ж/д №16) | 4 | 0,05 | 0,05 |
| Т "С" | узел 17 | 25 | 0,05 | 0,05 |
| узел 17 | Гараж ФСБ | 1 | 0,05 | 0,05 |
| узел 18 | Почта | 1 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-9 | Прачечная ЦРБ | 4 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-9 | Старое лечебное здание | 10,5 | 0,05 | 0,05 |
| Узел21 | Автостанция (ж/д №2) | 15 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-17 | Гаражи ЦРБ (ввод 3) | 15,5 | 0,05 | 0,05 |
| узел 20 | Детская библиотека, №18 | 90 | 0,05 | 0,05 |
| Т "В" | Милиция | 8 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-39/1 | Магазин книги | 2 | 0,04 | 0,04 |
| ТК-56 | Музей Цветаевой (ж/д №34) | 34 | 0,032 | 0,032 |
| ТК-50 | Магазин, №12 | 3 | 0,032 | 0,032 |
| узел 12 | ул. Октябрьская, д.6 | 4 | 0,032 | 0,032 |
| ТК-45а | ул. Октябрьская д.7 | 9 | 0,032 | 0,032 |
| ТК-21 а | Гараж администрации | 18 | 0,032 | 0,032 |
| ТК-29 | Ленина 7 (Пенсионный фонд) | 18 | 0,032 | 0,032 |
| ТК-55а | Центр занятости | 12 | 0,032 | 0,032 |
| ТК-39/2 | Госсстрах,Гараж | 1 | 0,032 | 0,032 |
| узел 12 | Библиотека | 6 | 0,032 | 0,032 |
| ТК-25 | Редакция газеты "Октябрь" | 12 | 0,032 | 0,032 |
| ТК-38 | узел 12 | 4 | 0,032 | 0,032 |
| ТК-31 | Загс и ж/д №12/25 | 5 | 0,025 | 0,025 |
| Тепловые сети от ЦТП "Тарусский художник" |  |
| Узел14 | Узел15 | 61 | 0,15 | 0,15 |
| Узел15 | Узел16 | 68 | 0,15 | 0,15 |
| ЦТП "Тарусский художник" | Узел1 | 36 | 0,1 | 0,1 |
| Узел1 | Узел14 | 116 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-5 | ТК-1 | 105 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-1 | ТК-2 | 90 | 0,1 | 0,1 |
| Узел1 | Узел2 | 100 | 0,1 | 0,1 |
| Узел2 | Узел13 | 11,5 | 0,1 | 0,1 |
| Узел1 | Узел3 | 87 | 0,1 | 0,1 |
| Узел5 | ТК4 | 50 | 0,1 | 0,1 |
| ТК4 | ТК1 | 32 | 0,1 | 0,1 |
| ТК1 | ТК2 | 100 | 0,1 | 0,1 |
| ТК2 | ТК3 | 57 | 0,1 | 0,1 |
| Узел3 | Узел4 | 60,4 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-2 | ТК-3 | 32 | 0,1 | 0,1 |
| Узел4 | Узел5 | 151,3 | 0,1 | 0,1 |
| Узел13 | Ленина 64а | 32 | 0,1 | 0,1 |
| Узел17 | ТК-5 | 79 | 0,1 | 0,1 |
| Узел16 | Узел17 | 64 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-3 | ТК-4 | 125 | 0,08 | 0,08 |
| ТК-4 | ПЛ-34 | 52 | 0,08 | 0,08 |
| ТК3 | Пролетарская 60 | 25 | 0,08 | 0,08 |
| ТК3 | Узел9 | 28 | 0,08 | 0,08 |
| Узел9 | Садовая 61 | 20 | 0,08 | 0,08 |
| Узел17 | Колошинская О.В.-2 | 25 | 0,08 | 0,08 |
| Узел16 | Колошинская О.В.-1 | 10 | 0,08 | 0,08 |
| Узел3 | Узел18 | 51 | 0,065 | 0,065 |
| Узел18 | Узел19 | 27 | 0,065 | 0,065 |
| Узел19 | Узел12 | 32 | 0,065 | 0,065 |
| Узел14 | ООО "Гаскет-Про" | 13 | 0,065 | 0,065 |
| Узел15 | Клуб "Слабко" | 72 | 0,065 | 0,065 |
| ТК-5 | Керамический цех | 55 | 0,05 | 0,05 |
| Узел5 | Узел6 | 26,9 | 0,05 | 0,05 |
| ТК4 | Пролетарская 70 | 46 | 0,05 | 0,05 |
| Узел9 | Пролетарская 58а | 3 | 0,05 | 0,05 |
| ТК2 | ТК-1 | 30 | 0,05 | 0,05 |
| Узел12 | Ленина 72а | 31 | 0,05 | 0,05 |
| Узел6 | Узел7 | 9 | 0,05 | 0,05 |
| Узел7 | Узел8 | 37 | 0,05 | 0,05 |
| Узел8 | Пролетарская 66 | 7 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-5 | Старая котельная | 14 | 0,05 | 0,05 |
| Тепловые сети от ЦТП "Приокское" |  |
| ТК58 | ТК59 | 13 | 0,2 | 0,2 |
| ТК55 | ТК56 | 5 | 0,2 | 0,2 |
| ТК47 | ТК50 | 80 | 0,2 | 0,2 |
| ТК56 | ТК57 | 5 | 0,2 | 0,2 |
| ТК50 | ТК54 | 3 | 0,2 | 0,2 |
| ТК60 | ТК61 | 20,3 | 0,2 | 0,2 |
| ТК59 | ТК60 | 3 | 0,2 | 0,2 |
| ТК57 | ТК58 | 20 | 0,2 | 0,2 |
| ТК54 | ТК55 | 20 | 0,2 | 0,2 |
| ТК61 | ТК62 | 15 | 0,1 | 0,1 |
| ТК50 | ТК51 | 3 | 0,1 | 0,1 |
| ТК51 | ТК52 | 21,5 | 0,1 | 0,1 |
| ТК66 | Детский сад "Солнышко" | 10,7 | 0,1 | 0,1 |
| ТК62 | ТК63 | 48 | 0,1 | 0,1 |
| ТК48 | ТК49 | 62,9 | 0,08 | 0,08 |
| ТК47 | ТК48 | 33,9 | 0,08 | 0,08 |
| ТК67 | ТК68 | 45 | 0,08 | 0,08 |
| ТК67 | ТК69 | 61,2 | 0,08 | 0,08 |
| ТК59 | Ворошилова 4 | 42,9 | 0,08 | 0,08 |
| ТК63 | Ворошилова 2 | 8 | 0,065 | 0,065 |
| ТК48 | Горького 11 | 12,5 | 0,05 | 0,05 |
| ТК65 | Горького 7б | 82,9 | 0,05 | 0,05 |
| ТК49 | Горького 13 | 11,3 | 0,05 | 0,05 |
| ТК68 | Ленина 49а | 13,6 | 0,05 | 0,05 |
| ТК68 | Ленина 49 | 47 | 0,05 | 0,05 |
| ТК53 | Горького 2 | 61,5 | 0,05 | 0,05 |
| ТК53 | Горького 4 | 16,5 | 0,05 | 0,05 |
| ТК50 | ТК53 | 48,2 | 0,05 | 0,05 |
| ТК52 | Горького 6 | 16 | 0,05 | 0,05 |
| ТК69 | Ленина 47 | 19,2 | 0,05 | 0,05 |
| ТК51 | Горького 6 | 16 | 0,05 | 0,05 |
| ТК69 | Ленина 47а | 40,3 | 0,05 | 0,05 |
| ТК58 | Горького 10 | 15 | 0,05 | 0,05 |
| ТК57 | Горького 10 | 15 | 0,05 | 0,05 |
| ТК60 | Горького 12 | 15,6 | 0,05 | 0,05 |
| ТК61 | Горького 12 | 15,4 | 0,05 | 0,05 |
| ТК55 | Горького 8 | 15 | 0,05 | 0,05 |
| ТК54 | Горького 8 | 15 | 0,05 | 0,05 |
| ТК56 | Ворошилова 6 | 41 | 0,05 | 0,05 |
| ТК62 | Горького 14 | 15 | 0,05 | 0,05 |
| ТК62 | ТК64 | 22 | 0,05 | 0,05 |
| ТК64 | Горького 14 | 15,2 | 0,05 | 0,05 |
| ТК64 | Миронова 2 | 58,2 | 0,05 | 0,05 |

- Котельная ФГУП «ТКП РАН»

Тепловые сети, подлежащие реконструкции от котельной ФГУП «ТКП РАН» представлены в таблице 7.2.

Таблица 7.2. Сети подлежащие реконструкции.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка,м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФГУП «ТКП РАН» |
| Тепловые сети от ЦТП № 3 |
| ЦТП-3 | Уз4 | 4 | 0,2 | 0,2 |
| ТК17 | ТК18 | 54 | 0,15 | 0,15 |
| Уз4 | ТК17 | 8 | 0,1 | 0,1 |
| ТК18 | ТК19 | 70 | 0,1 | 0,1 |
| ТК20 | ТК21 | 42 | 0,1 | 0,1 |
| ТК19 | ТК20 | 41 | 0,1 | 0,1 |
| ТК29 | ТК30 | 32 | 0,08 | 0,08 |
| ТК29 | Академика Королева 2 | 18 | 0,065 | 0,065 |
| ТК18 | Миронова 11 | 8 | 0,065 | 0,065 |
| ТК29 | Марины Цветаевой 9 | 14 | 0,065 | 0,065 |
| ТК30 | Академика Королева 2 | 10 | 0,065 | 0,065 |
| ТК30 | Марины Цветаевой 9 | 20 | 0,065 | 0,065 |
| ТК20 | Миронова 15 | 75 | 0,05 | 0,05 |
| ТК21 | Марины Цветаевой 29 | 18 | 0,05 | 0,05 |
| ТК19 | Миронова 13 | 9 | 0,05 | 0,05 |
| ТК21 | Марины Цветаевой 27 | 20 | 0,05 | 0,05 |
| Уз4 | Детский сад "Сказка" | 46,7 | 0,05 | 0,05 |

Новые тепловые сети, которые необходимо проложить, для подключения перспективных потребителей, представлены в таблице 7.3.

# Перспективные топливные балансы.

Расчетные перспективные топливные балансы котельной, принадлежащей организации ФГУП «ТКП РАН», представлены на рисунке 8.1 и в таблице 8.1. Расход топлива (газа) представлен в натуральных единицах: тыс. м3. Расчет перспективных топливных балансов производится на конец расчётного периода, т.е. к 2028 г.

Рисунок 8.1. Расход топлива по месяцам верхней котельной.

Т.к. расчетная нагрузка на нижнюю котельную (МУП «ТЖДС-З») не изменяется до конца расчетного периода, то расход топлива также не изменится.

Таблица 8.1. Топливные балансы котельных.

|  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб | дек | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. ФГУП «ТКП РАН» | 1338 | 1071 | 1017 | 853 | 471 | 264 | 272 | 272 | 408 | 864 | 967 | 1169 | 8966 |
| Кот. МУП «Тарусажилдорстрой - заказчик» | Не изменяется. |

# Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## Инвестиции в тепловые сети

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы системы теплоснабжения, необходимо провести ряд мероприятий по перекладке старых тепловых сетей и прокладыванию новых участков трубопроводов для подключения перспективных потребителей.

Данные по инвестиционным затратам представлены для организации МУП «ТЖДС-З» в таблицах 10.1.1 – 10.1.3, для организации ФГУП «ТКП РАН» - в таблице 10.1.4 и для организации ООО «Стройиндустрия» - в таблице 10.1.5.

МУП «Тарусажилдорстрой – заказчик»

Таблица 10.1.1. Инвестиции в ТС от котельной МУП «Тарусажилдорстрой - заказчик».

| Период строительства | Условный диаметр, мм | Длина, м | Способ прокладки | Капитальные вложения, тыс.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекладываемые участки до 2020 г. | 300 | 283 | Надземная | 4266,678 | 32155,2 |
|  | 200 | 78,5 |  | 12037,99 |  |
|  | 150 | 584,2 |  | 897,6083 |  |
|  | 100 | 947,5 |  | 4453,357 |  |
|  | 80 | 557 |  | 3639,438 |  |
|  | 65 | 233,5 |  | 1271,408 |  |
|  | 50 | 1105,61 |  | 5217,374 |  |
|  | 40 | 2 |  | 7,26 |  |
|  | 32 | 121 |  | 351,384 |  |
|  | 25 | 5 |  | 12,705 |  |
| Итого | 32155,2 |

Таблица 10.1.2. Инвестиции в ТС от ЦТП «Тарусский художник»

| Период строительства | Условный диаметр, мм | Длина, м | Способ прокладки | Капитальные вложения, тыс.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекладываемые участки до 2020 г. | 150 | 129 | Надземная | 1475,051 | 14792,76 |
|  | 100 | 1203,2 |  | 9171,994 |  |
|  | 80 | 285 |  | 1862,19 |  |
|  | 65 | 195 |  | 1061,775 |  |
|  | 50 | 258,9 |  | 1221,749 |  |
| Итого | 14792,76 |

Таблица 10.1.3. Инвестиции в ТС от ЦТП «Приокское»

| Период строительства | Условный диаметр, мм | Длина, м | Способ прокладки | Капитальные вложения, тыс.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекладываемые участки до 2020 г. | 200 | 169,3 | Надземная | 2150,957 | 7510,506 |
|  | 100 | 98,2 |  | 748,5786 |  |
|  | 80 | 245,9 |  | 1606,771 |  |
|  | 65 | 8 |  | 43,56 |  |
|  | 50 | 627,4 |  | 2960,701 |  |
| Итого | 7510,506 |

ФГУП «ТКП РАН»

Таблица 10.1.4. Инвестиции в ТС от котельной ФГУП «ТКП РАН»

| Период строительства | Условный диаметр, мм | Длина, м | Способ прокладки | Капитальные вложения, тыс.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекладываемые участки до 2015 г. | 200 | 4 | Надземная | 50,82 | 3281,919 |
|  | 150 | 54 |  | 617,463 |  |
|  | 100 | 161 |  | 1221,303 |  |
|  | 80 | 32 |  | 209,088 |  |
|  | 65 | 70 |  | 381,15 |  |
|  | 50 | 168,7 |  | 796,0953 |  |
| Итого | 3281,919 |

ООО «Стройиндустрия»

Таблица 10.1.5. Инвестиции в ТС от котельной ООО «Стройиндустрия»

| Период строительства | Условный диаметр, мм | Длина, м | Способ прокладки | Капитальные вложения, тыс.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство новых участков до 2016 г. | 125 | 36 | Подземная | 777,6 | 2216,7 |
|  | 100 | 11 |  | 207,9 |  |
|  | 80 | 76 |  | 1231,2 |  |
| Итого | 2216,7 |

Инвестиции в тепловые сети, расписанные по годам, представлены на рисунке 10.1.1.

Рисунок 10.1.1. Инвестиции в тепловые сети, расписанные по годам до 2020г.

## Инвестиции в источники тепловой энергии

Замена основного оборудования предполагается на верхней котельной с 2020 по 2022 года (см. таблицу 10.2.1).

ФГУП «ТКП РАН»

Таблица 10.2.1. Инвестиции в источник организации ФГУП «ТКП РАН».

| Год проведения мероприятия | Мероприятие | Цена, тыс.руб |
| --- | --- | --- |
| 2020 | Демонтаж КВГМ 20 | 1000 |
|  | Установка КВГМ 10 | 9000 |
| 2021 | Демонтаж КВГМ 20 | 1000 |
|  | Установка КВГМ 10 | 9000 |
| 2022 | Демонтаж 2-х ДЕ-16-14ГМ | 500 |
|  | Установка 1-го ДЕ-16-14ГМ | 5000 |
| Итого | 25500 |

Итоговые инвестиции по каждой организации на конец расчетного периода представлены в таблице 10.1.

Таблица 10.1. Итоговые инвестиции.

| Организация | Тепловые сети | Источник | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Перекладка | Новые |  |  |
| МУП «ТЖДС-З» | 54458,466 | - | - | 54458,466 |
| ФГУП «ТКП РАН» | 3281,919 | - | 25500 | 28781,919 |
| ООО «Стройиндустрия» | - | 2216,7 | - | 2216,7 |

# Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации (ЕТО) осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Соответствие критериям определения единой теплоснабжающей организации:

МУП «Тарусжилдорстрой - заказчик»

Зоной действия МУП «ТЖДС-З» является центральный район и часть мкр Курган муниципального образования ГП «Город Таруса»;

МУП «ТЖДС-З» эксплуатирует по договору аренды:

  - источник тепловой энергии с тепловой мощностью (7 МВт), см. таблицу 10.1;

  - ЦТП «Тарусский художник» и ЦТП «Приокское» в мкр Курган;

  - тепловые сети в центральном районе и часть сетей в мкр Курган;

Источник тепловой энергии МУП «ТЖДС-З» не обеспечен резервным топливом, см. таблицу 10.1;

Организация МУП «ТЖДС-З» способна обеспечить надежность теплоснабжения в принадлежащей ей сети на основании:

  - наличия квалифицированных и опытных кадров;

  - соответствующего технического оснащения эксплуатационных и ремонтных служб.

ФГУП «ТКП РАН»

Зоной действия ФГУП «ТКП РАН» является большая часть мкр Курган муниципального образования ГП «Город Таруса»;

ФГУП «ТКП РАН» владеет:

  - источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью (64 МВт), см. таблицу 10.1;

  - ЦТП-2 и ЦТП-3 в мкр Курган

  - тепловыми сетями до всех ЦТП и тепловыми сетями после ЦТП-2 и ЦТП-3 в мкр Курган

Источник тепловой энергии ФГУП «ТКП РАН» обеспечен резервным топливом, см. таблицу 10.1;

Организация ФГУП «ТКП РАН» способна обеспечить надежность теплоснабжения в принадлежащей ей сети на основании:

  - наличия квалифицированных и опытных кадров;

  - соответствующего технического оснащения эксплуатационных и ремонтных служб.

ООО «Стройиндустрия»

Зоной действия ООО «Стройиндустрия» является небольшая часть мкр Курган муниципального образования ГП «Город Таруса»;

ФГУП «ТКП РАН» владеет:

  - ЦТП «Стройиндустрия»;

  - тепловыми сетями после ЦТП «Стройиндустрия» в мкр Курган;

Таблица 10.1. Информация по источникам ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

| Организация | Право собственности | Установленная мощность источника теплоснабжения | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Источник | Тепл. сети | ЦТП | Гкал/ч | МВт |  |
| МУП «ТЖДС-З» | А* | А | А | 6,0 | 7,0 | Отсутствует |
| ФГУП «ТКП РАН» | В** | В | В | 55,0 | 64,0 | Мазут |
| ООО «Стройиндустрия» | - | В | В | - | - | - |

*А – аренда;

**В – владение.

По результатам совокупного анализа по многим критериям в качестве единой теплоснабжающей компании предлагается выбрать ФГУП «ТКП РАН», которая отвечает требованиям по определению единой теплоснабжающей организации в зоне централизованного теплоснабжения города Таруса.

# Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В соответствии с п.7 ст. 3 Закона №190-ФЗ от 27.07.2010г. исходя из недискриминационной деятельности и равной загрузки оборудования, распределение поставляемой тепловой энергии принято пропорционально установленной мощности источников производства тепловой энергии и составляет 19:100 (МУП «ТЖДС-З»: ФГУП «ТКП РАН» соответственно).

В случае заключения прямых договоров потребителей с организациями, производящими тепловую энергию объем поставляемой тепловой энергии различными источниками может быть иным.

# Решение по бесхозяйственным тепловым сетям

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования ГП «Город Таруса» не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течении тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

# Вывод

В рамках данной работы были проанализированы существующие и перспективные тепловые нагрузки абонентов. Разработана электронная модель системы централизованного теплоснабжения города Таруса в программном расчетном комплексе ZULU Thermo.

Электронная модель позволила провести анализ работы существующих тепловых сетей. По результатам расчетов выделены пути развития системы теплоснабжения города Таруса, подобраны оптимальные расчетные нагрузки потребителей, соответствующие действительности, с учетом проводимых энергосберегающих мероприятий на территории ГП «Город Таруса». Приняты решения по необходимым мощностям котельных и определению ЕТО.