ООО «ЦентрЭнергоЭксперт»

248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.76А.

ИНН/КПП 4027111570/402701001ОГРН 1124027005541

т/ф (4842)79-58-38, 79-58-19

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Городского поселения «Город Таруса»

Тарусского района

Калужской области

на период с 2014 по 2024 год

Калуга, 2014

Содержание

Введение	5

Глава 1. Схема водоснабжения городского поселения  «г. Таруса».	12

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского поселения «г. Таруса».	12

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	12

1.2. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	12

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.	12

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	12

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.	17

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования городское поселение «г. Таруса».	17

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения.	17

3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	23

4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	23

4.1. Предотвращение вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	23

4.2. Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	24

5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	24

6. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	24

7. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	25

Глава 2. Схема водоотведения муниципального образования.  городское поселение «г. Таруса».	26

1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования городское поселение «г. Таруса».	26

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	26

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	27

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.	27

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	28

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.	28

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	28

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	29

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.	29

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения.	29

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения муниципального образования городского поселение «г. Таруса».	30

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	30

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.	30

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	30

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	30

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.	31

3. Прогноз объема сточных вод.	32

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	32

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	32

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.	32

3.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	33

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	34

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	34

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	35

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	35

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	35

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	35

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	36

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	36

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	36

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	36

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	37

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	37

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	38

Графическая часть	39

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения «г. Таруса» представляет собой совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и направлений их развития.

Основные принципы разработки схемы водоснабжения и водоотведения:

– охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

– повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

– снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

– обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

– обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение;

– приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоотведению;

– создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

– обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

– достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

– установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

– обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

– открытость деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

– организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

– внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

– прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;

– обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.

Характеристика населенного пункта ГП Таруса.

Город Таруса находится в Тарусском районе в восточной части Калужской области в составе городского поселения «Город Таруса». Таруса расположена в стороне от железных дорог и автомагистралей на левом берегу р. Оки, в 36 км от Серпухова, в 70 км от Калуги.

Транспортное сообщение с Москвой и Калугой в настоящее время — автомобильное. Организовано регулярное автобусное сообщение. Наиболее удобное транспортное сообщение — с соседними городами Протвино (30 км), Серпуховом (35 км) и Калугой (70 км) осуществляется по шоссейной дороге. Город находится в 20 км от ж.д. станции Тарусская, в 35 км от ж.д. станции Серпухов и в 41 км от ж.д. станции Ферзиково. Транспортное сообщение по реке Оке используется слабо, более в туристических целях.

Площадь муниципального образования 15,55 км2. Численность населения города 9,6 тыс. человек.

Температура воздуха

- Зима (декабрь - февраль) умеренно-холодная, с преобладанием облачной погоды. Характерны устойчивые морозы в пределах от -5 до -12°С. В январе и феврале морозы в отдельные периоды достигают -25, -30°С. Ежемесячно от 3 до 6 раз бывают кратковременные оттепели, нередко сопровождаемые гололедом. Осадки выпадают в виде снега (от 12 до 16 снегопадов ежемесячно). Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, мощность его к концу зимы достигает 0,3 - 0,6 м. Метели бывают от 2 до 7 раз в месяц. Дней с туманом 6 - 10 в месяц. Грунты к концу зимы промерзают на глубину 0,6 - 0,8 м.

- Весна (март - май) прохладная, с неустойчивой погодой. Характерны периодические похолодания, во время которых температура воздуха ночью, даже в мае, иногда опускается до 0°С и ниже. Осадки выпадают преимущественно в виде дождей. В первой половине апреля еще возможны снегопады. Снежный покров обычно сходит к середине апреля.

-	 Лето (май - август) умеренно-теплое около половины дней за сезон - ясные и малооблачные. Температура воздуха днем 16 - 20°С (в июле иногда повышается до 28 - 30°), ночью 10 - 15°С. Летом выпадает наибольшее в году количество осадков (дней с дождем 13 - 15 ежемесячно). Характерны кратковременные ливни, иногда с грозами, но бывают также и затяжные моросящие дожди, особенно во второй половине лета.

- Осень (сентябрь-ноябрь) до конца сентября сравнительно теплая, с преобладанием малооблачной погоды. В октябре погода становится прохладной, пасмурной; по ночам в это время бывают регулярные заморозки. В ноябре наступает резкое похолодание. Осадки в сентябре и октябре выпадают главным образом в виде затяжных моросящих дождей; в ноябре - дожди чередуются со снегопадами. Дней с туманом 4 - 8 ежемесячно.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В не продуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30%, по сравнению со средними значениями, возможно вдоль долины р. Тарусы, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-40 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

Подземные воды

В гидрогеологическом отношении район расположен в юго-западной части Московского каменноугольного артезианского бассейна. В соответствии с геологическим строением выделяется несколько водоносных комплексов и горизонтов, приуроченных к отложениям карбона, юры, мела и четвертичного возраста. Водоносные комплексы и горизонты девона и карбона погружаются с запада и юга к центральным и северо-восточным частям бассейна, что связано с общим уклоном поверхности кристаллического фундамента в этом же направлении.

В девонской толще пород содержатся солоноватые и соленые воды, минерализация их возрастает с глубиной. Так, в районе г.г. Алегвин-Таруса-Серпухов минерализация воды франского комплекса верхнего девона достигает 50-75 г/литр.

Ввиду высокой минерализации подземные воды девона не могут использоваться для целей водоснабжения.

Практические значение для хозяйственно-питьевого водоснабжения играют подземные воды карбона, в толще которых имеется несколько водоносных горизонтов.

Упинский водоносный горизонт приурочен к одноименным известнякам нижнего карбона. Кровля известняков сильно размыта, отчего мощность их непостоянная и колеблется в больших пределах. На общем фоне погружения кровли упинских отложении отмечается ряд местных понижений и повышений, нередко с резким изменением отметок на коротких расстояниях. Так, в районе г. Серпухова отметки кровли изменяются от 33 и выше уровня моря до минус 38 м.

Водообильность горизонта изменяется в зависимости от степени трещиноватости известняков и увеличивается от водоразделов к долинам рек и склонам погребенных долин, где трещиноватость известняков более интенсивна. Коэффициент фильтрации известняков изменяется от 0,1-0,3 м/сутки до 10-26 м/сутки (в долинах рек). Дебиты скважин 10-20 мЗ/час, на отдельных участках до 30-50 мЗ/час; удельный дебит 0,5-5 мЗ/час местами до 10 мЗ/час. Увеличение дебита скважин отмечается на участках связи упинского горизонта с водами верхней части девона и вышележащих надупинских отложений.

По химическому составу воды упинского гидрокарбонатно - кальциевые, с сухим остатком до 0,8-1,0 г/литр, общая жесткость 3-8 мг/экв, на участках связи горизонта с водами верхнего девона жесткость повышается до 14-30 мг/экв за счет смешения с сульфатными водами.

Для решения вопроса использования упинского водоносного горизонта в целях водоснабжения рекомендуется провести гидрогеологические изыскания.

К толще среднекаменноуголыых отложений приурочены тульский, окско-протвинский и каширский водоносные горизонты.

Тульский водоносный горизонт, приуроченный к толще известняков, довольно водообильный. Удельный дебит скважин, заложенных за этот горизонт, составляет 4 л/сек. По своему качеству и бактериологическим показателям вода пригодна для хозяйственно-питьевых целей и может быть использована для водоснабжения г. Тарусы.

Окский водоносный горизонт заключен в сильно трещиноватых известняков, довольно водообильный. Удельный дебит скважин, заложенных за этот горизонт, составляет 4 л/сек. По своему качеству и бактериологическим показателям вода пригодна для хозяйственно-питьевых целей и может быть использована   для водоснабжения г. Тарусы.

Окский водоносным горизонт заключен в сильно трещиноватых известняках алексинских слоёв окского подъяруса. На территории города этот водоносный горизонт дренируется р. Окой, в долине имеются родники с дебитами от 0,2 до 2 л/сек. В конце прошлого века на базе этого горизонта был организован городской водопровод.

Окский водоносный горизонт дренируется, водообильность его снижается. В связи с этим его целесообразно эксплуатировать совместно с другими водоносными горизонтами.

Среднекаменноугольные верейский и каширский водоносное горизонты приурочены к пескам и известнякам одноименных отложений. Последние не имеют сплошного распространения, по долинам рек они размыты на высоких водоразделах. Эти горизонты дренируется, характеризуются непостоянной и малой водообильностью и не могут быть рекомендованы для водоснабжения города.

Меловой водоносный горизонт приурочен к одноименным пескам, развитым только на высоких водоразделах (в 15-20 км от города) и носящим островной характер распространения. Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, в результате чего режим его подвержен значительным колебаниям; кроме того происходит его дренирование.

Меловой водоносный горизонт не может быть рекомендован для водоснабжения города.

В толще аллювиальных образований рр. Оки и Тарусы содержатся подземные воды.  Водосодержащими являются разнозернистые пески, местами с гравием и галькой. Это в основном безнапорные воды, гидравлически связанные с речными водами.

Паспорт схемы

Наименование.

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения «г. Таруса» Тарусского района Калужской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации городского поселения «г. Таруса».

Местонахождение объекта.

Россия, Калужская область, Тарусский район, городское поселение «г. Таруса».

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

1. Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 г. Москва "О схемах водоснабжения и водоотведения";

5. Водный кодекс Российской Федерации от 12.04.2006 с изменениями и дополнениями;

6. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 с изменениями и дополнениями;

7. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

8. СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

9. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

10. СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

11. Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89);

12. Иные действующие нормативные документы в области водоснабжения.

Цели.

Целями разработки схемы являются:

– обеспечение для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

– обеспечение рационального водопользования;

– развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция на основе современных технологий и материалов принятого от собственника в пользование имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения системы коммунального водоснабжения) в соответствии с требованиями собственника и государственными стандартами качества предоставляемых услуг;

- обеспечение надежности и стабильности работы системы коммунального водоснабжения поселения путем обновления и замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий;

- ресурсосбережение и энергосбережение путем внедрения нового оборудования для подъема воды и модернизации уже существующего, а также устройства трубопроводов, для уменьшения аварийности и технологических потерь воды.

Сроки и этапы реализации схемы

- Срок разработки схемы водоснабжения и водоотведения до 2024 года.

- Срок реализации мероприятий, приведенных в схеме водоснабжения и водоотведения до 2027 года (первая очередь Генерального плана городского поселения).

# Глава 1. Схема водоснабжения городского поселения
 «г. Таруса».

## 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского поселения «г. Таруса».

### 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

В городском поселении г. Таруса имеется система централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения из артезианских скважин. Эксплуатацию и обслуживание объектов централизованного водоснабжения в ГП Таруса осуществляет ГП «Калугаоблводоканал».  Общий перечень объектов, входящих в состав водозаборных сооружений ГП Таруса приведен ниже:

- артезианские скважины - 10 ед.;

- водонапорные башни - 2 ед.;

- насосные станции второго подъема - 2 ед.;

- резервуары чистой воды – 4 ед.;

- водопроводные сети – 46,6 км.

### 1.2. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

В настоящее время водоснабжение города осуществляется за счёт подземных вод Окского горизонта. Все водозаборы, за исключением водозабора молочного завода объединены в единую городскую систему водоснабжения. Вся территория города охваченных централизованными системами водоснабжения.

### 1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Централизованная система водоснабжения охватывает всю территории городского поселения г. Таруса. Обеспеченность населения централизованной водой 70%, из уличных колонок 30%

### 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Водоснабжение в г. Таруса осуществляется от десяти водозаборных узлов (ВЗУ), 7 из которых расположены на территории города и 3 за территорией города. Основные технические характеристики объектов водозаборного узла приведены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1.

Основные технические характеристики объектов водозаборных узлов муниципального образования городского поселение «г. Таруса».

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Скважина №1 (функционирующая) |
| 1.1. | Год ввода в эксплуатацию | 1958 |
| 1.2. | Глубина | 30м |
| 1.3. | Производительность | 12 м3/ч |
| 1.4. | Подключенная нагрузка | Закольцована |
| 1.5. | Марка насоса | ЭЦВ 8-25-100 |
| 2. Скважина №2 (функционирующая) |
| 2.1. | Год ввода в эксплуатацию | 1958 |
| 2.2. | Глубина | 30,8 м |
| 2.3. | Производительность | Н.св. |
| 2.4. | Подключенная нагрузка | Закольцована |
| 2.5. | Марка насоса | ЭЦВ 8-25-100 |
| 3. Водонапорная башня |
| 3.1 | Объем | 200 м3 |
| 3.2 | Год ввода в эксплуатацию | 1978 |
| 4. Скважина №3 (функционирующая) |
| 4.1. | Год ввода в эксплуатацию | 1973 |
| 4.2. | Глубина | 40 м |
| 4.3. | Производительность | 3,96 м3/ч |
| 4.4. | Подключенная нагрузка | Закольцована |
| 4.5. | Марка насоса | ЭЦВ 6-10-80 |
| 5. Скважина №4 (функционирующая) |
| 5.1. | Год ввода в эксплуатацию | 1974 |
| 5.2. | Глубина | 40 м |
| 5.3. | Производительность | Н.св. |
| 5.4. | Подключенная нагрузка | Закольцована |
| 5.5. | Марка насоса | ЭЦВ 6-10-80 |
| 6. Скважина №1 «Березовая роща» (функционирующая) |
| 6.1. | Год ввода в эксплуатацию | 1986 |
| 6.2. | Глубина | 30 м |
| 6.3. | Производительность | 90 м3/ч |
| 6.4. | Подключенная нагрузка | Закольцована |
| 6.5. | Марка насоса | ЭЦВ 10-63-110 |
| 7. Скважина №2 «Березовая роща» (функционирующая) |
| 7.1. | Год ввода в эксплуатацию | 1986 |
| 7.2. | Глубина | 30 м |
| 7.3. | Производительность | 90 м3/ч |
| 7.4. | Подключенная нагрузка | Закольцована |
| 7.5. | Марка насоса | ЭЦВ 10-65-110 |
| 8. Скважина №3 «Березовая роща» (функционирующая) |
| 8.1. | Год ввода в эксплуатацию | 1986 |
| 8.2. | Глубина | 30 м |
| 8.3. | Производительность | 90 м3/ч |
| 8.4. | Подключенная нагрузка | Закольцована |
| 8.5. | Марка насоса | ЭЦВ 10-120-110 |
| 9. Насосная станция 2 подъёма |
| 9.1. | Год ввода в эксплуатацию | 1992 |
| 9.2. | Производительность | 3800 м3/ч |
| 9.3. | Марка насоса | ЦНС 60/99 – 2 шт. |
|  |  | ЦНС 38/88 |
|  |  | ЦНС 38/88 |
| 10. Резервуар чистой воды |
| 10.1. | Объем | 2 х 500 м3 |
| 10.2. | Год ввода в эксплуатацию | 1969 |
| 11. Скважина №7 «СКБ КП ИКИ РАН» (функционирующая) |
| 11.1. | Год ввода в эксплуатацию | 1986 |
| 11.2. | Глубина | 30 м |
| 11.3. | Производительность | 90 м3/ч |
| 11.4. | Подключенная нагрузка | Закольцована |
| 11.5. | Марка насоса | ЭЦВ 10-120-110 |
| 12. Скважина №8 «СКБ КП ИКИ РАН» (функционирующая) |
| 12.1. | Год ввода в эксплуатацию | 1986 |
| 12.2. | Глубина | 30 м |
| 12.3. | Производительность | 90 м3/ч |
| 12.4. | Подключенная нагрузка | Закольцована |
| 12.5. | Марка насоса | ЭЦВ 10-120-110 |
| 13. Резервуар чистой воды |
| 13.1. | Объем | 2 х 1000 м3 |
| 13.2. | Год ввода в эксплуатацию | 1987 |
| 14. Насосная станция 2 подъёма |
| 14.1. | Год ввода в эксплуатацию | 1987 |
| 14.2. | Производительность | 120 м3/ч |
| 14.3. | Марка насоса | Д 200-36 – 2 шт. |
|  |  | К 100-65-200 |
| 15. Скважина МУП “Тарусажилдорстрой-Заказчик” (функционирующая) |
| 15.1. | Год ввода в эксплуатацию | 1980 |
| 15.2. | Глубина | 92 м |
| 15.3. | Производительность | 10 м3/ч |
| 15.4. | Подключенная нагрузка | 10 м3/ч |
| 15.5. | Марка насоса | ЭЦВ 6-10-140 |
| 16. Водопроводные сети |
| 16.1 | Общая протяженность | 46,6 км. |
| 16.2 | Год ввода в эксплуатацию | 1978 – 2000 |

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

В системе водоснабжения городского поселения Таруса системы очистки питьевой воды отсутствуют. Вода из скважин подается потребителям без прохождения дополнительной очистки.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций приведены в пункте 1.4.1.

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям.

Все водозаборы, за исключением водозабора молочного завода объединены в единую городскую систему водоснабжения. Протяженность водопровода 42,8 км. Износ 50-70%. В системе водоснабжения города требуется перекладка устаревших сетей и водоводов. Описание магистральных участков представлены в таблице 1.4.4.

Таблице 1.1.5

Описание сетей по участкам.

| Магистральный водопровод | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Таруса | – | 225 | 1875 | ПЭ |
| г. Таруса – Березовая роща | – | 250 | 17700 | Сталь |
| д. Строитель | 1978 | 250 | 1700 | Сталь |
| ул. Серпуховское шоссе | 1978 | 100 | 318 | Чугун |
| ул. Беляева, ул. Некрасова | 1978 | 100 | 2210 | Чугун |
| ул. Шмидта, ул. Луначарского | 1978 | 50 | 1836 | Чугун |
| ул. Ленина ул. Горького | 1978 | 150 | 1347 | Чугун |
| г. Таруса – уличная сеть | 1990 – 2000 | 50 – 150 | 15814 | Сталь, ПЭ |
| Промзона СКБ КП ИКИ РАН | 1985 – 2001 | – | 3800 | Ж/б |

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Достаточно высокий износ водопроводных сетей системы водоснабжения г. Таруса приводит к возникновению следующих проблем:

– неудовлетворительное состояние водопроводных сетей приводит к вторичному загрязнению подаваемой потребителю питьевой воды, одним из признаков которого является повышенное содержание железа;

– увеличение потерь воды при транспортировке;

– снижение надежности всей системы водоснабжения;

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории города расположено 6 котельных имеющие закрытые системы горячего водоснабжения:

1. Котельная ФГУП ТКП РАН

2. Котельная ДТЮ

3. Котельная ООО Калуга теплоэнерго

4. ЗАО Тарусская вышивка

5. ОАО Молокозавод

6. Котельная МУП «Тарусажилдорстрой - Заказчик».

1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Информационная карта организаций приведена ниже.

| Наименование | ГП «Калугаоблводоканал» |
| --- | --- |
| ИНН | 402 700 15 52 |
| КПП | 402 701 001 |
| Наименование | СКБ КП ИКИ РАН |
| ИНН | 772 811 38 06 |
| КПП | 401 802 001 |
| Наименование | МУП "Тарусажилдорстрой- Заказчик" |
| ИНН | 401 800 71 88 |
| КПП | 401 801 001 |

## 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

### 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования городское поселение «г. Таруса».

Существующие системы водоснабжения городского поселения в полной мере обеспечивают нужды потребителей. Имеющиеся на объектах водоснабжения резервы позволяют обеспечить водоснабжение планируемых к постройке жилых и административных зданий. Для повышения надежности системы централизованного водоснабжения и обеспечения резервов для подключения новых потребителей необходимо своевременно осуществлять модернизацию устаревшего оборудования, а также замену изношенных участков водопроводных сетей

### 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения.

Первый сценарий предусматривает:

Первый вариант предусматривает развитие в существующей границе МО ГП «г. Таруса» с увеличением границ населённого пункта исключая участки ГЛФ из проектируемой границы. Запроектировано освоение четырёх участков под индивидуальную жилую застройку и одного участка под многоэтажную застройку.

Предлагается реконструкции жилой застройки в исторической части города, которая практически совпадает с зоной делового, общественного и коммерческого назначения, а также сохранение объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

Второй сценарий предлагает:

Второй вариант предусматривает увеличение границ МО ГП «Г. Таруса» в северном (под жилую застройку) и западном (под промышленную застройку) направлении и увеличение ГП «г. Таруса» исключая участки ГЛФ. Запроектировано освоение четырёх участков под индивидуальную жилую застройку и одного участка под многоэтажную застройку.

Предлагается реконструкции жилой застройки в исторической части города, которая практически совпадает с зоной делового, общественного и коммерческого назначения, а также сохранение объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

Развитие города и освоение территорий осуществляется в границе МО ГП «г. Таруса», в других направлениях развитие усложнено рядом ограничений: землями лесного фонда, инженерно-геологическими условиями и т.д.

В обоих вариантах концепции предусматривается развитие жилой застройки и реконструкция исторической части города.

Оба сценария позволяют создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации города, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам.

2.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей и питьевой воды.

2.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке.

Данные по годовому потреблению воды, с разбивкой по группам потребителей (в соответствии с данными, предоставленными производственным управлением водопроводно-канализационного хозяйства), приведены в таблице 1.2.3.1

Таблица 2.3.1

Объем водопотребления

| №№ п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | Отчетный период 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем воды поданной в сеть, в т.ч. | тыс. м3 | 590,8 |
| 1.1 | воды, полученной со стороны | тыс. м3 | 8,6 |
| 2. | Потери воды | тыс. м3 | 124,2 |
| 3. | Объем реализации воды, в т.ч. | тыс. м3 | 466,6 |
| 3.1 | - отпущено воды другим водопроводом | тыс. м3 | 0,00 |
| 3.2 | - населению | тыс. м3 | 270,2 |
| 3.3 | - бюджетным организациям | тыс. м3 | 59,2 |
| 3.4 | - прочим потребителям | тыс. м3 | 137,2 |
| 3.5 | - собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 |

2.3.2. Территориальный годовой баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения.

Территориальный водный баланс представлен в таблице 2.3.2

Таблица 2.3.2

Территориальный водный баланс

| № п/п | Наименование населенного пункта | Производительность водозаборного сооружения | Подключенная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г. Таруса | 328 м3/ч | Система закольцована |

2.3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа.

Структурный водный баланс представлен в таблице 2.3.3

Таблица 2.3.3

Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей.

| №№ п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | Отчетный период 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели обеспечения прогнозируемого объема услуг водоснабжение |  |  |
| 1.1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 639,4 |
| 1.2 | Объем воды, полученной со стороны | тыс. м3 | 8,6 |
| 1.3 | Объем воды, используемой на технологические нужды | тыс. м3 | 48,6 |
| 1.4 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружений | тыс. м3 | 0,00 |
| 1.5 | Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | 590,8 |
| 1.6 | Потери воды в сети | тыс. м3 | 124,2 |
| 1.7 | Объем реализации воды, в т.ч. | тыс. м3 | 466,6 |
| 1.7.1 | - отпущено воды другим водопроводом | тыс. м3 | 0,00 |
| 1.7.2 | - населению | тыс. м3 | 270,2 |
| 1.7.3 | - бюджетным организациям | тыс. м3 | 59,2 |
| 1.7.4 | - прочим потребителям | тыс. м3 | 137,2 |
| 1.7.5 | - собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 |

2.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Данные по годовому потреблению воды, с разбивкой по группам потребителей (в соответствии с данными, предоставленными производственным управлением водопроводно-канализационного хозяйства), приведены в таблице 2.3.4

Таблица 2.3.4

Объем водопотребления

| №№ п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | Отчетный период 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем воды поданной в сеть | тыс. м3 | 590,8 |
| 2. | Потери воды | тыс. м3 | 124,2 |
| 3. | Объем реализации воды, в т.ч. | тыс. м3 | 466,6 |
| 3.1 | - отпущено воды другим водопроводом | тыс. м3 | 0,00 |
| 3.2 | - населению | тыс. м3 | 270,2 |
| 3.3 | - бюджетным организациям | тыс. м3 | 59,2 |
| 3.4 | - прочим потребителям | тыс. м3 | 137,2 |
| 3.5 | - собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 |

2.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей и питьевой воды.

Оснащение потребителей приборами учета отображены в таблице 2.3.5

Таблица 2.3.5

Оснащение потребителей приборами учета

| №№ п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | Отчетный период 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват абонентов приборами учета воды, в т.ч. | % | 56 |
| 1.1 | - население | % | 55 |
| 1.2 | - бюджетные организации | % | 1 |

2.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Село Вертное».

Резерва мощности достаточно для подключения абонентов. Резерв мощности для системы водоснабжения поселения представлены в таблице 2.3.6.

Таблице 2.3.6

Резерв мощности системы водоснабжения поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Производительность скважин | Подключенная нагрузка | Резерв мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Таруса | 328 м3/ч | Система закольцована | - |

2.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории города расположено 6 котельных имеющие закрытые системы горячего водоснабжения:

- Котельная ФГУП ТКП РАН

- Котельная ДТЮ

- Котельная ООО Калуга теплоэнерго

- ЗАО Тарусская вышивка

- ОАО Молокозавод

Котельная МУП «Тарусажилдорстрой - Заказчик»

2.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (среднемесячное, среднесуточное).

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды в соответствии с нормами СНиП 2.04.01-85* приведены в таблице 2.3.9.

Таблица 2.3.9.

Сведения о фактическом и планируемом потреблении воды

| №№ п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | Отчетный период 2012 год | Средне суточное | Прогнозируемое годовое потребление | Прогнозируемое средне суточное потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели обеспечения прогнозируемого объема услуг водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 639,4 | 1,75 | 639,4 | 1,75 |
| 1.2 | Объем воды, полученной со стороны | тыс. м3 | 8,6 | 0,02 | 8,6 | 0,02 |
| 1.3 | Объем воды, используемой на технологические нужды | тыс. м3 | 48,6 | 0,13 | 48,6 | 0,13 |
| 1.4 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружений | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | 590,8 | 1,62 | 590,8 | 1,62 |
| 1.6 | Потери воды в сети | тыс. м3 | 124,2 | 0,34 | 124,2 | 0,34 |
| 1.7 | Объем реализации воды, в т.ч. | тыс. м3 | 466,6 | 1,28 | 466,6 | 1,28 |
| 1.7.1 | - отпущено воды другим водопроводом | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | - населению | тыс. м3 | 270,2 | 0,74 | 270,2 | 0,74 |
| 1.7.3 | - бюджетным организациям | тыс. м3 | 59,2 | 0,16 | 59,2 | 0,16 |
| 1.7.4 | - прочим потребителям | тыс. м3 | 137,2 | 0,38 | 137,2 | 0,38 |
| 1.7.5 | - собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.3.10. Описание территориальной структуры потребителей питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

Централизованная система водоснабжения на территории сельского поселения имеется в селе Вертное. Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды населения и организаций.

Система централизованного водоснабжения включает в себя: одну артезианскую скважину и одну водонапорную башню.

На территории сельского поселения услуги по централизованному водоснабжению предоставляет ООО «Ресурс». ООО «Ресурс» оказывает свои услуги на территории села Вертное.

2.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами.

Таблица 2.3.11.

Сведения о планируемом потреблении воды

| №№ п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | Планируемое годовое потребление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | 590,8 |
| 2. | Потери воды в сети | тыс. м3 | 8,6 |
| 3. | Объем реализации воды, в т.ч. | тыс. м3 | 124,2 |
| 3.1 | - отпущено воды другим водопроводом | тыс. м3 | 466,6 |
| 3.2 | - населению | тыс. м3 | 270,2 |
| 3.3 | - бюджетным организациям | тыс. м3 | 59,2 |
| 3.4 | - прочим потребителям | тыс. м3 | 137,2 |
| 3.5 | - собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 |

2.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые и среднесуточные значения).

Таблица 2.3.12.

Фактических и планируемых потерях воды

| №№ п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | Отчетный период 2012 год | Прогнозируемое годовое потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потери воды в сети | тыс. м3 | 124,2 | 124,2 |

2.3.13. Перспективный баланс водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации питьевой воды, территориальный – баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой воды по группам абонентов.

Таблица 2.3.13.

Сведения о планируемом потреблении воды

| №№ п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | Перспективное годовое потребление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели обеспечения прогнозируемого объема услуг водоснабжение |  |  |
| 1.1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 639,4 |
| 1.2 | Объем воды, полученной со стороны | тыс. м3 | 8,6 |
| 1.3 | Объем воды, используемой на технологические нужды | тыс. м3 | 48,6 |
| 1.4 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружений | тыс. м3 | 0,00 |
| 1.5 | Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | 590,8 |
| 1.6 | Потери воды в сети | тыс. м3 | 124,2 |
| 1.7 | Объем реализации воды, в т.ч. | тыс. м3 | 466,6 |
| 1.7.1 | - отпущено воды другим водопроводом | тыс. м3 | 0,00 |
| 1.7.2 | - населению | тыс. м3 | 270,2 |
| 1.7.3 | - бюджетным организациям | тыс. м3 | 59,2 |
| 1.7.4 | - прочим потребителям | тыс. м3 | 137,2 |
| 1.7.5 | - собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 |

2.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Резервы мощности системы водоснабжения поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Производительность водозабора | Подключенная нагрузка | Резерв мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Таруса | 328 м3/сут | Система закольцована | - |

2.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

ГП «Калугаоблводоканал», МУП «Тарусажилдорстрой – Заказчик» и СКБ КП ИКИ РАН - организации, оказывающей на территории ГП Таруса услуги по централизованному водоснабжению. В связи с этим, в схеме водоснабжения ГП «Калугаоблводоканал» определяется как гарантирующая организация.

## 3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

В перспективе развития ГП Таруса предусматривается:

- Строительство скважины (район б/о «Серебряный век);

- Строительство скважины (район «Лесничество»);

- Строительство водопроводных сетей для хлебопекарни протяженность участка 500 м.;

- Капитальный ремонт водопроводных сетей общей протяжённостью 10 км.

## 4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

### 4.1. Предотвращение вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

В существующей системе водоснабжения очистка воды забираемой из скважин не производится, в следствие чего необходимости в утилизации промывных вод нет. Строительство объектов водоснабжения, на которых будут установлены системы фильтрации не планируется.

### 4.2. Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

В существующей системе водоснабжения химические реагенты применяются единовременно, хранение запасов реагентов не производится, Строительство объектов водоснабжения, в системе водоподготовки которых планируется использовать химические реагенты не планируется.

## 5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Развитие системы водоснабжения ГП Таруса осуществляется по мере поступления заявок на подключение системы водоснабжения, в настоящее время водоснабжающей организации запланированы мероприятия, представленные в разделе 3.

## 6. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Качественные характеристики водоснабжения сельского поселения соответствуют норме. Целью дальнейшего развития системы водоснабжения является поддержание данных показателей в соответствии с требованиями нормативной документации и обеспечение резерва для подключения новых потребителей. Ниже приведены целевые показатели системы водоснабжения и способы поддержания данных показателей.

Таблица 6

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды. | Своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам, своевременная замена изношенных участков водопроводных сетей. |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. | Контроль за исправным состоянием оборудования водозаборных узлов, своевременная замена изношенных участков сетей, запорной и регулировочной арматуры. |
| Показатели эффективного использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке. | Контроль за состоянием трубопроводов. Дальнейшее проведение работ по оснащению водозаборных узлов системами частотного регулирования и ликвидация водонапорных башен. Ликвидация водонапорных башен возможна только после сооружения систем пожарного водозабора из реки (круглогодичного) и согласования данных систем со службами государственного пожарного надзора. |
| Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды. | Инвестиционная программа отсутствует. |

## 7. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В ходе разработки схемы, было выявлено около 6,25 км. бесхозяйственных сетей в настоящее время происходит оформление документов на передачу этих сетей в ГП «Калугаоблводоканал».

| № | Место нахождения сетей (улица) | Диаметр | Материал | Протяженность (п. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От ул. Декабристов д.16 до муз. школы ул. Р. Люксембург | 63 | ПЭ | 200 |
|  | От ул. Жукова д. 56 до ул. Звездная | 100 | чугун | 500 |
|  | Ул. Крутилина от д.36 до д.56 | 100 | чугун | 400 |
|  | Ул. Елдышева | 150 | ПЭ | 500 |
|  | От «Агроснаб» до Тарусского участка РЭС | 100 | чугун | 1200 |
|  | От ул. Паустовского д. 24 до ул. Крутилина | 110 | чугун | 200 |
|  | ул. Амелина | 100 | чугун | 500 |
|  | ул. Луговая | 100 | чугун | 800 |
|  | ул. Ремёсел | 100 | чугун | 400 |
|  | ул. Севрюкова | 100 | чугун | 500 |
|  | ул. Зелёная | 100 | чугун | 500 |
|  | пер. Огородный | 100 | чугун | 150 |
|  | ул. Сиреневая | 100 | чугун | 400 |
|  | Итого | 6250 |

# Глава 2. Схема водоотведения муниципального образования. 
городское поселение «г. Таруса».

## 1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования городское поселение «г. Таруса».

### 1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

Для очистки сточных вод используются: решётки, песколовки, аэротенки, вторичные отстойники, контактный резервуар. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р. Ока. Мощность очистного сооружения 7000 м3/сут. Подключенная нагрузка 3000 м3/сут.

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой канализации сохраняется существующая. Сточные воды от кварталов жилой и промышленной застройки транспортируются посредством самотечных коллекторов, где главной насосной станцией перекачиваются в приемную камеру очистных сооружений.

Очищенные от крупных загрязнений сточные воды после решеток направляются на песколовки с прямолинейным движением воды для удаления тяжелых минеральных частиц, преимущественно песка.

По мере накопления, осевший на дно песколовки песок, сгребается механическим скребковым механизмом в приямок. Из приямка песок удаляется на пескоплощадки для обезвоживания.

Очищенные от крупных минеральных частиц сточные воды после песколовок направляются на первичные отстойники радиального типа. Первичные отстойники предназначены для выделения из сточных вод более мелкой взвеси и плавающих веществ, преимущественно органического происхождения.

Осветленная вода отводится канал аэротенков на биологическую очистку.

Осадок, выпавший на дно отстойника, сгребается в иловый приямок и удаляется на иловую площадку.

Метод биологической очистки сточных вод основан на способности микроорганизмов использовать различные загрязнения, содержащиеся в сточных водах, в качестве источника питания в процессе их жизнедеятельности.

Биологическая очистка сточных вод производится в аэротенках-смесителях в аэробных (в присутствии кислорода) условиях под действием зооглейных скоплений микроорганизмов – активного ила.

Аэротенк-смеситель представляет собой прямоугольный железобетонный резервуар. Подача осветленной воды в аэротенк осуществляется рассредоточено по распределительному лотку. Подача возвратного активного ила осуществляется через распределительную чашу.

Для обеспечения жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, поддержания активного ила во взвешенном состоянии во всем объеме аэротенка и интенсивного перемешивания его со сточными водами, предусмотрена подача сжатого воздуха воздуходувными нагнетателями. Иловая смесь из коридора аэротенков через водослив поступает в нижний канал аэротенков и направляется на вторичные отстойники.

Вторичные отстойники радиального типа с илососами предназначены для разделения иловой смеси на биологически-очищенные сточные воды и активный ил.

Активный ил, осевший на дно отстойника, удаляется под действием гидростатического давления через илососы в камеру выпуска ила, в резервуар активного ила, из него постоянно откачивается насосами в 1-й коридор аэротенков.

### 1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Очистное сооружение ГП г. Таруса.

Таблица 1.2

Технические характеристики очистного сооружения

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Очистное сооружение |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
|  | Производительность | 7000 м3/ч |
|  | Подключенная нагрузка | 3000 м3/ч |
|  | Резерв мощности | 4000 м3/ч |
|  | Водоем – приемник | р. Сетовка |
|  | Характеристика установок очистки: | первичных отстойника; аэротанк; вторичный отстойник; станция УФО; иловые площадки. |

### 1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

На всей территории муниципального образования сельское поселение «Село Вертное» централизованная система водоотведения имеется в селе Вертное.

### 1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

У ГП «Калугаоблводоканал» имеются специализированные площади для хранения и перегнивания иловых отложений (иловые площадки). Других специальных мероприятий по утилизации иловых отложений организацией не производится.

### 1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Характеристики канализационных коллекторов муниципального образования городского поселение «г. Таруса».

Таблица 1.5

Протяженность канализационных сетей.

| Место расположение водопровода | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Шмидта, ул. Октябрьская, ул. Луначарского, ул. Комсомольская, ул. Володарского | 1980 | 500 | 2258 | Ж/б |
| ул. Р. Люксембург | 1990 | 500 | 206 | Керамика |
| ул. Пролетарская ул. Луначарского | 1986 | 200 | 640 | Чугун, Керамика |
| ул. Шмидта, ул. Нарезова, пр. Пушкина | 1986 | 200 | 902 | Керамика, Ж/б |
| ул. Ленина, ул. К. Маркса, ул. К. Либкнехта | 1992 | 400 | 1547 | Керамика, Асбесто-цемент |
| ул. Миронова, ул. М. Горького | 1990 | 400 | 679 | Керамика |
| г. Таруса – уличная сеть | 1986 | 200 – 250 | 4075 | Асбесто-цемент, Ж/б |
| СКБ КП ИКИ РАН | 1987 | 200 | 1120 | Сталь |
|  | 2010 | 150 | 500 | ПЭ |
|  | 1987 | 150 | 940 | Сталь |

### 1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Для достижения надежности системы централизованного водоотведения должны быть обеспечены наличием резервного электрического ввода и резервного насосного оборудования на канализационной насосной станции.

### 1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Ввиду того, что действующие очистные сооружения морально и физически устарели, не удовлетворяют требованиям действующего природоохранного законодательства, необходима реконструкция и модернизация КОС с применением современных технологий.

### 1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

Система водоотведения охватывает всю территорию города.

### 1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения.

В настоящее время одной из основных проблем системы водоотведения городского поселения является износ канализационных коллекторов. Необходимо произвести замену изношенных участков сетей.

## 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения муниципального образования городского поселение «г. Таруса».

### 2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Баланс поступления сточных вод приведены в таблице 2.2.1

Таблица 2.2.1

Баланс поступления сточных вод

| №№ п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | Отчетный период 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м3 | 735,4 |
| 1.1 | - принято от других канализаций | тыс. м3 | 0,0 |
| 1.2 | - населению | тыс. м3 | 203,5 |
| 1.3 | - бюджетным | тыс. м3 | 34,3 |
| 1.4 | - промышленные предприятия | тыс. м3 | 497,6 |
| 1.5 | - собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 0,0 |

### 2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Ливневая канализация расположена в микрорайоне «Курган», больше на территории городского поселения ливневой канализации нет.

### 2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

Коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется на  основании  показаний  приборов  учета  водоснабжения  установленных  на  границах  раздела  балансовой  принадлежности  организаций,  а  также  на  основании утвержденных нормативов потребления воды для потребителей без приборов  учёта.

### 2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения приведен за период 2009-2012г.г. Данные об объемах поступления сточных вод в период до 2009 года отсутствуют.

Таблица 2.4

Данные об объемах поступления сточных вод

| №№ п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | Отчетный период 2009 год | Отчетный период 2010 год | Отчетный период 2011 год | Отчетный период 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято сточных вод | тыс. м3 | 722,7 | 690,9 | 1046 | 735,4 |
| 2 | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс. м3 | 722,7 | 695,3 | 1210,3 | 656,2 |
| 3 | Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м3 | 722,7 | 690,9 | 1046 | 735,4 |
| 4.1 | - принято от других канализаций | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | - населению | тыс. м3 | 585,7 | 567,6 | 536,7 | 203,5 |
| 4.3 | - бюджетным | тыс. м3 | 41,3 | 39 | 45,8 | 34,3 |
| 4.4 | - прочим потребителям | тыс. м3 | 95,7 | 84,3 | 463,5 | 497,6 |
| 4.5 | - собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

Прогнозируемое  водоотведение представлено в таблице 2.5

Таблица 2.5.

Прогнозный баланс поступления сточных вод.

| №№ п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | Прогнозируемое водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято сточных вод | тыс. м3 | 735,4 |
| 2 | Технологические нужды предприятия | тыс. м3 | 0,00 |
| 3 | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс. м3 | 656,2 |
| 4 | Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям | тыс. м3 | 0,00 |
| 5 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м3 | 735,4 |
| 5.1 | - принято от других канализаций | тыс. м3 | 0,00 |
| 5.2 | - населению | тыс. м3 | 203,5 |
| 5.3 | - бюджетным | тыс. м3 | 34,3 |
| 5.4 | - прочим потребителям | тыс. м3 | 497,6 |
| 5.5 | - собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 0,00 |

## 3. Прогноз объема сточных вод.

### 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод.

| №№ п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | Отчетный период 2012 год | Прогнозируемое водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято сточных вод | тыс. м3 | 735,4 | 735,4 |
| 2 | Технологические нужды предприятия | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс. м3 | 735,4 | 735,4 |
| 4 | Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м3 | 735,4 | 735,4 |
| 5.1 | - принято от других канализаций | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | - населению | тыс. м3 | 203,5 | 203,5 |
| 5.3 | - бюджетным | тыс. м3 | 34,3 | 34,3 |
| 5.4 | - прочим потребителям | тыс. м3 | 497,6 | 497,6 |
| 5.5 | - собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 |

### 3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Централизованная система водоотведения имеется на большей части городского поселения. Обслуживание централизованной системы канализации производит ГП «Калугаоблводоканал».

В городе Таруса сточные воды поступают в самотечном коллекторе на КНС, затем по напорному коллектору на очистные сооружения. После очистки сточные воды поступают в р.Ока.

### 3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Мощность очистных сооружений городского поселения достаточная для обеспечения существующей и перспективной нагрузки.

Таблица 3.3

Резерв мощности по технологическим зонам.

| Название населенного пункта | Производительность очистных сооружений | Подключенная нагрузка | Резерв мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Таруса | 7000 м3/ч | 3000 м3/ч | 4000 м3/ч |

### 3.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Резервы  и  дефициты  централизованной  системы водоотведения городского поселения в целом приведены в таблице 3.4

Таблица 3.4

Резервы  и  дефициты мощностей.

| №№ п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | Отчетный период 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент использования установленной производительной мощности | % | 29 |
| 1.1 | - установленная мощность используемого оборудования | тыс. м3 | 18250 |
| 1.2 | - фактическая мощность | тыс. м3 | 5184,4 |

## 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

### 4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Развитие системы централизованного водоотведения муниципального образования городского поселение «г. Таруса» возможно после определения собственника системы централизованного водоотведения и эксплуатирующей организации. Основными принципами и задачами развития системы централизованного водоотведения являются:

- повышение надежности системы водоотведения;

- снижение сброса загрязняющих веществ в водоем;

- обеспечение централизованной системой водоотведения максимального количества абонентов.

Перечень мероприятий, направленных на решение приведенных выше задач приведен в разделе 4.2.

### 4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

В перспективе развития ГП Таруса предусматривается:

- Капитальный ремонт водопроводных сетей общей протяжённостью 10 км.

- Необходимо полностью канализировать улицы Володарского, Тургенева и проспект Пушкина, для недопущения ухудшения качества воды в артскважинах № 1, 2

### 4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Замена участков самотечных коллекторов позволит повысить надежность системы водоотведения городского поселения, снизить негативное воздействие на окружающую среду.

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Таблица 4.4.

Планируемые к строительству и реконструкции объекты водоотведения.

| Наименование мероприятий | Характеристика |
| --- | --- |
| Замена трубопровода на современные ПНД | Из-за отсутствия информации о диаметре трубопровода стоимость должна быть уточнена после разработки технического задания и сметной документации. |

### 4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Системы диспетчеризации, телемеханизации, а также автоматизированные системы управления режимами водоотведения в сельском поселении отсутствуют. Установка данных систем не планируется.

### 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена по факту поступления заявок на подключение от собственников объектов индивидуального жилого фонда (основная масса жилой застройки).

Предполагаемое место расположения септиков – в районе расположения, существующих в настоящий момент отстойников.

### 4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» канализационные сооружения должны иметь санитарно-защитные зоны. Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений производительностью свыше 0,2 до 5 тыс. м3/сут  приведены в таблице 2.4.6.

Таблица 4.7.

Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений

| Сооружения | Санитарно-защитная зона, м. |
| --- | --- |
| Сооружения механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также отдельно расположенные иловые площадки | 200 |
| Поля фильтрации | 300 |
| Биологические пруды | 200 |
| Насосные станции | 20 |

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности необходимо обеспечить соблюдение радиусов санитарно-защитных зон.

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена по факту поступления заявок на подключение от собственников объектов индивидуального жилого фонда (основная масса жилой застройки).

## 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

### 5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Данные о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, не имеется.

### 5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

У ГП «Калугаоблводоканал» имеются специализированные площади для хранения и перегнивания иловых отложений (иловые площадки). Других специальных мероприятий по утилизации иловых отложений организацией не производится.

## 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Развитие системы водоотведения ГП Таруса осуществляется по мере поступления заявок на подключение системы водоотведения, в настоящее время запланированы следующие мероприятия, представленные в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование мероприятий | Ориентировочная стоимость работ |
| --- | --- |
| Замена трубопровода из асбестоцемента на современные ПНД | Из-за отсутствия информации о диаметре трубопровода стоимость должна быть уточнена после разработки технического задания и сметной документации. |

## Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения. | Надежность системы централизованного водоотведения может быть обеспечена наличием резервного электрического ввода и резервного насосного оборудования на канализационных насосных станциях, а также при необходимости сооружением резервных напорных коллекторов (где это необходимо). Реконструкция очистных сооружений позволит снизить негативное воздействия на экологическую систему поселения. |
| Показатели качества обслуживания абонентов. | Не все территории жилой застройки имеют централизованную систему водоотведения. Качество обслуживания абонентов системы водоотведения может быть повышено за счет безаварийной работы системы и обеспечения централизованной системой водоотведения новых районов (не имеющих в настоящий момент централизованной системы водоотведения). |
| Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод. | Контроль за исправным состоянием насосного оборудования и установка частотных регуляторов позволит снизить расход электроэнергии на транспортировку сточных вод. |

## 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В ходе разработки схемы, было выявлено около 6,7 км. бесхозяйственных сетей в настоящее время происходит оформление документов на передачу этих сетей в ГП «Калугаоблводоканал».

| № | Место нахождения сетей (улица) | Диаметр | Материал | Протяженность (п. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От ул.Луначарского д.53 и далее до ул. Сиреневая, пер. Огородный, Амелина, К. Цеткин, Севрюкова, Зелёная, Ремёсел, Луговая, Калинина. | 150 | ПЭ | 225 |
|  | Ул. Пролетарская от столовой ПЛ – 34 до д. 58 | 200 | чугун | 280 |
|  | Ул. Миронова от д. 2 до д. 6 | 300 | керамика | 120 |
|  | От Профлицея № 34 до ул. Пролетарская | 250 | керамика | 240 |
|  | По ул. Тургенева до ул. Ленина д.33, ул. Володарского | 100 | асбест | 350 |
|  | От ул. Коммунальная до ул. Шмидта | 200 | керамика | 360 |
|  | От ул. Ленинад. 57/1 до «Тарусамежрайгаз» | 300 | чугун | 720 |
|  | От ул. Ленина д.64а до поворота на ул. Ленина | 200 | керамика | 300 |
|  | Ул. Победы (правая сторона) | 200 | керамика | 200 |
|  | От пер. Победы до ул. Ленина | 200 | керамика | 400 |
|  | Ул. Серпуховское шоссе | 300 | керамика | 250 |
|  | От пер. Тарусский д. 7 до ОС–700 м3 | 200 | керамика | 400 |
|  | От КНС ул. Маяковского до ул. Советская | 220 | ПНД | 430 |
|  | От ул. Советская до ул. Шмидта | 200 | ПВХ | 200 |
|  | От кафе «Ока» до ул. К. Либкнехта | 200 | ПЭ | 380 |
|  | От ул. Калявина д. 9 до ул. Луначарского | 200 | керамика | 200 |
|  | Ул. Пушкина | 200 | керамика | 100 |
|  | Ул. Луначарского | 200 | ПЭ | 300 |
|  | Ул. Садовая | 200 | ПЭ | 100 |
|  | От ул. Сиреневая до бывшего д/сад «Лукоморье» | 150 | чугун | 150 |
|  | Ул. Советская от д. 12 до д. 30 | 150 | ПЭ | 200 |
|  | Ул. Энгельса | 150 | ПЭ | 100 |
|  | Ул. Горького от д. 15 до ул. Шмидта | 150 | чугун | 700 |
|  | Итого | 6705 |

# Графическая часть